|  |  |
| --- | --- |
| Неисправность | Метод устранения |
| Не происходит запуск котла с блоком розжига S4565 (для котлов 95 и 100 кВт) | Проверить линию Х12 на термостат и сам термостат, Х12 должен быть замкнут- одноступенчатый котел |
| При розжиге запальной горелки пламя гаснет | Проверить давление газа перед клапаном и настроить клапан согласно инструкции по эксплуатации.  Произвести настройку запальной (пилотной) горелки. |
| Котел продолжает работать при неисправности «потеря пламени» | Проверить реле 220в на кросс-плате (возможно залипание контактов). |
| Не сбрасывается реле 220в | Проверить кнопку сброса аварии. |
| Нет розжига при исправной панели индикации | Проверить кнопку сброса аварии. При исправной кнопке группа контактов блока розжига должна быть разомкнута, а группа контактов на блоке индикации замкнута, при нажатии происходит инверсия контактов. |
| Запальная (пилотная) горелка не разжигается | Провести настройку по месту установки на объекте. |
| Настройка газового клапана | Производится по месту установки на объекте согласно паспорта. |