22

	


[image: image1.png]KOT/IOCTPOVMICEPBMUC

3ABOA N3MOTOBUTEAL TA3OBbLIX KOTAOB




КОТЛЫ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ  ВОДОГРЕЙНЫЕ

НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ:

СЕРИИ «MICRO New NR»

КВа-0,5 Гн (MICRO New NR 500)

КВа-0,6 Гн (MICRO New NR 600)

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Самара, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	1. Назначение изделия……………………………………………………..…..
	3

	2. Технические данные…………………………………………………..……..
	4

	3. Комплектность котлов……………………………………………………….
	5

	4. Требования к технике безопасности………………………………………
	6

	5. Устройство котла……………………………………………………………
	6

	6. Установка котла…………………………………………………………….
	7

	7. Пуск и работа котла…………………………………………………………
	11

	8. Работа котла в режиме погодного регулирования………………………..
	16

	9. Техническое обслуживание…………………………………………………
	18

	10. Возможные неисправности котла и методы их устранения…………….
	18

	11.Ремонт котла………………………………………………………………..
	20

	12. Утилизация…………………………………………………………………..
	20

	13. Гарантийные обязательства………………………………………………
	20

	14. Маркировка…………………………………………………………………
	21

	15. Правила хранения………………………………………………………….
	22

	16. Свидетельство о приемке………………………………………………….
	22

	Акт гидравлических испытаний………………………………………………
	23

	Приложение 1. Внешний вид котла отопительного водогрейного наружного размещения строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт………………………………………………………………………………..
	28

	Приложение 2. Схема расположения основного оборудования  котла отопительного водогрейного наружного размещения строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт………………………..………………...
	29

	Приложение  3. Схема внутреннего газопровода котла наружного размещения строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт………..
	30

	Приложение  4. Схема тепломеханической части котла наружного размещения строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт………
	31

	Приложение  5. Схема электрическая принципиальная…………………….
	32

	Приложение 6. Схема электрических соединений внешних проводок…….
	34


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.
Котлы отопительные водогрейные наружного размещения  серии «MICRO New NR» строенные теплопроизводительностью 500, 600 кВт с абсолютным давлением 0,3 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла 90°С предназначены для теплоснабжения объектов социальной, коммунальной и производственной сферы, в том числе административные здания, жилые дома, фельдшерские пункты, библиотеки, амбулатории, почтовые отделения, детские сады, клубы, школы, склады, мастерские, фермы и т.д., оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. Вид топлива: газ природный по ГОСТ 5542-2022,  газ сжиженный по ГОСТ 20448-2018, биогаз по ГОСТ 27577-2000. 

Котлы соответствуют требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»,  ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия» ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия"

Котел наружного размещения имеет следующие характеристики:

- класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.;

- категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г;

- класс по конструктивной пожарной опасности – С0;

- степень огнестойкости –IV (по умолчанию), III – по заказу, акт выполнения работ по огнезащите прилагается.

1.2.
Котлы изготавливаются для эксплуатации при температурах наружного воздуха от +40°С до -45°С.

1.3.
Монтаж и эксплуатация котлов должны осуществляться в соответствии с настоящим руководством, а также согласно:

- СП 41-104-2000 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

 Строительным нормам и правилам СП 62.13330.2011, СП 60.13330.2020, СП 89.13330.2016

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115 °С)» 1992 г. с изм. № 1, 2, 3;

1.4.
Пуск, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт автоматики производится специализированными организациями, имеющими допуск на выполнение перечисленных видов работ.

1.5.
Перед пуском и эксплуатацией котла «MICRO New NR  необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. Нарушение или невыполнение приведенных ниже правил и условий эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести котлы из строя.

1.6.
По окончании изготовления котлов оборудование прошло тестирование на предмет выявления некорректной работы системы автоматики котла при возникновении аварийных ситуаций.

1.7. В случае подключения котла для работы на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 на газопроводе ОБЯЗАТЕЛЬНА установка прибора учета расхода сжиженного газа для настройки газового клапана. В случае отсутствия прибора учета расхода газа гарантийные обязательства со стороны завода-изготовителя прекращаются. При переводе котла на работу от природного газа по ГОСТ 5542-2014, обязательным условием является замена сопел и сигнализатора загазованности (поставляются в комплекте с котлом).
Таблица 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

котлов серии «MICRO New NR» СТРОЕННЫХ

теплопроизводительностью 500 и 600 кВт

	
	
	Значение

	
	
	MICRO New  NR 500
	MICRO New NR 600

	1
	2
	3
	4

	1
	Номинальная теплопроизво-дительность, МВт (допустимые отклонения номиналь​ной теплопроизводитель​ности ±10%)
	0,5
	0,6

	2
	Номинальный расход  природного газа м3/ч, 

при [image: image2.png]


= 35,6 МДж/м3
	54,5
	65,4

	3
	Номинальный расход  биогаза м3/ч, 

при [image: image3.png]


=19,7 МДж/м3
	98,5
	118,15

	4
	Номинальный расход сжиженного газа в газообразном состоянии м3/ч,

 при  [image: image4.png]


=100 МДж/м3
	19,4
	23,3

	5
	Номинальное давление природного газа, биогаза, кПа
	2,7

	6
	Номинальное давление сжиженного газа, кПа
	3,6

	7
	КПД, %, не менее
	92

	8
	Диапазон регулирования теплопроизводительности по отноше​нию к номиналь​ной, %, не менее
	0…100

	9
	Рабочее давление  воды, МПа
	0,3

	10
	Максимальная температура воды на выходе из котла, °С, не более
	90

	11
	Номинальное разрежение за котлом, Па, не более
	10

	12
	Температура уходящих газов при номинальной  теплопроизводительности, °С, не более
	160

	13
	Содержание оксида углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3 , не более
	10

	14
	Содержание оксида азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более
	160

	15
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	2300

	16
	Напряжение, IP
	380, 54

	17
	Тип установленного насоса
	

	18
	Габаритные размеры, мм, не более:

        длина
        ширина, L1 

        высота
	1550

2844

1430

	19
	Присоединительные размеры:
	

	
	
газопровод
	Ø76

	
	
выход воды из котла
	Ø89

	
	
вход воды в котел
	Ø89

	
	
дренаж из котла
	Dу 15

	
	
размер H, мм
	2300

	
	
размер L, мм
	860

	
	Выход дымовых газов, Dвн/Dвн., мм
	350/450

	20
	Масса котла в сборе, кг, не более
	1900
	2040


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОТЛОВ

	3.1. Котел отопительный водогрейный серии «MICRО New NR» строенный теплопроизводительностью  500 кВт и 600 кВт с электрозависимой автоматикой шт.   
	1

	3.2. Котлы отопительные водогрейные наружного размещения серии «MICRO New NR» Руководство по эксплуатации. Паспорт, шт.  
	1

	3.4. Котлы отопительные водогрейные серии «MICRO New». Руководство по эксплуатации. Паспорт, шт.
	1

	3.4.Элементы модульной системы утепленных дымоходов со стабилизатором тяги, вычисткой,  конденсатоотводом, шт.
	1

	3.5. Опора дымоходов, шт.
	1

	3.6. Клапан электромагнитный серии ВН. Паспорт.
	

	3.7. Насос. Инструкция по монтажу и эксплуатации
	1

	3.8. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Октава-220» Руководство по эксплуатации, шт.   
	1

	3.9. Сигнализатор загазованности на метан
	1

	3.10. Шкаф управления и сигнализации
	1


4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.
К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с
устройством и правилами эксплуатации котла.

4.2.
Во избежание несчастных случаев и аварий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить запуск котла лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации;

- самостоятельно приступать к устранению неисправностей в работе котла;

- применять открытый огонь для поиска и обнаружения утечек газа;

- эксплуатировать котел при отсутствии достаточной тяги в дымоходе котла;

- эксплуатировать котел при температуре воды выше 90°С;

- устанавливать
запорно-регулирующую
арматуру
на  трубопроводе, соединяющем котел с расширительным баком;

- самостоятельно изменять настройку универсального газового клапана и производить какие-либо изменения схемы электрических соединений котла.

4.3.
Запрещается эксплуатация котла при наличии запаха газа внутри контейнера. В этом случае необходимо прекратить подачу газа на котел, погасить все открытые огни, организовать дополнительную вентиляцию контейнера, открыв торцевые панели, известить об утечке аварийную газовую службу по телефону 004. Лица, не участвующие в аварийно-восстановительных работах, должны быть удалены из опасной зоны.

4.4.
При неработающем котле газовый кран должен быть закрыт.

4.5.
При неправильном пользовании котлом и невыполнении требований безопасности возможно отравление угарным газом. Первичным признаками отравления являются: тяжесть в голове, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, потеря сознания. Для оказания первой помощи необходимо:

- вызвать скорую помощь по телефону 03 или 911;

- исключить пребывание пострадавшего в загазованном помещении;

- расстегнуть стесняющую дыхание одежду;

- дать понюхать 10%-ный раствор аммиака (нашатырный спирт);

- уложить на ровное место, тепло укрыть;

- в случае отсутствия у пострадавшего дыхания производить искусственное дыхание до приезда врача.

5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

5.1. В варианте наружного размещения котлы серии MICRO New помещаются в утепленный каркасный контейнер с открывающимися торцевыми панелями (приложение 1).

5.2. Доступ к приборам управления котла и горелочному устройству, расположенных в переднем отсеке, осуществляется через панель А.

5.3. Доступ к тепломеханической части котла: насосной группе, фильтру тонкой очистки, группе безопасности, трубопроводам и арматуре, КИП, расположенных в заднем отсеке, осуществляется через панель Б.

5.4. В переднем отсеке установлен шкаф управления и сигнализации, сигнализатор загазованности на СН4 . 

5.5. В переднем отсеке и тепломеханической части котла расположены системы светового и звукового охранного и аварийного оповещения.

5.6. С котлом поставляются комплект элементов модульной системы дымоходов из нержавеющей стали (поз.С) со стабилизатором тяги, вычисткой, конденсатоотводом, взрывным клапаном  и опорой под дымовую трубу.

5.7. Схема расположения основного оборудования приведена в приложении 2.

5.8. Газовая схема приведена в приложении 3.

5.9. Схема тепломеханической части приведена в приложении 4
5.10.  Электрические схемы котла приведена в приложении 5

5.11.Схема электрическая соединений внешних проводок приведена в приложении 6.
5.12.
Питание котла осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Сечение жил кабеля ПВС 3(0,75. Ввод питания осуществляется через технологическое отверстие, выполненное  в нижней плите контейнера со стороны установленного шкафа управления.

ВНИМАНИЕ!!! 

1. В электрической схеме котла MICRO New присутствует высокое напряжение. При ремонте котла MICRO New NR  отключить вводное распределительное устройство.

2. При подключении котла к сети питания необходимо соблюдать фазировку. В противном случае корректная работа модуля розжига котла MICRO New невозможна.

5.12. 
При эксплуатации котла должны быть приняты меры, обеспечивающие стабильность питающего переменного напряжения по амплитуде в пределах 187…242 В, а также исключающие скачкообразное изменение напряжения. В условиях недопустимых перепадов сетевого напряжения возможно разрушение модуля розжига и, как следствие, выход котла из строя.

6. УСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Котлы размещаются и подключаются к системе газоснабжения по проекту, согласованному в установленном порядке.

6.2. Котлы серии MICRO New NR не требуют устройства дополнительного фундамента и, отличаясь малой массой, могут быть установлены на ровной прочной площадке с равномерным распределением нагрузки. Тип фундамента под котлы наружного размещения серии MICRO New NR определяется проектной организацией в зависимости от мощности котла  и местности его установки.

6.3. Котлы могут размещаться отдельно стоящими, вблизи наружных стен здания или  крыше здания по проекту, согласованному и прошедшему экспертизу.

6.4. При размещении котлов на территории, доступной для посторонних лиц, котлы должны быть защищены ограждением от несанкционированного постороннего проникновения.

6.5. Подключение котлов к системам электроснабжения и диспетчеризации о неисправности оборудования и состоянии охранной сигнализации, заземление котлов должно производиться согласно схемам (приложения 5-6) специализированными организациями, имеющими право производить такие работы.

6.6. Подключение котла к внутриобъектной системе отопления производится согласно схемы (приложение 1) трубами, проходящими через стену здания. На вводах теплотрассы внутри здания следует устанавливать отключающие устройства.

6.7. Перед подключением котла к системе отопления здания система отопления должна быть тщательно промыта и опрессована давлением 0,3 МПа в нижней точке системы. Результаты опрессовки следует считать положительными, если во время опрессовки не произошло падение давления по манометру и не обнаружены признаки разрыва, течи или увлажнения сварных швов, сальников арматуры, фланцевых соединений. При опрессовке отключающие устройства на вводах теплотрассы в здания и в тепломеханическом отсеке котла должны быть закрыты. 

Нормативные показатели качества  воды.

	Наименование показателя
	Значение

	Прозрачность по шрифту, см, не менее
	30

	Карбонатная жесткость мкг.экв/кг, не более
	700

	Содержание растворенного кислорода, мкг/кг, не более
	50

	Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг,  не более
	500

	Значение рН при 25°С
	7-11

	Свободная углекислота, мг/кг
	Отсутствует

	Содержание нефтепродуктов, мг/к, не более
	1,0


6.8. Внутри здания должен быть выполнен трубопровод заполнения и подпитки контура циркуляции с подачей воды в обратную линию системы отопления. Система отопления должна быть оборудована в верхних точках автоматическими воздухоотводчиками; в нижних точках – сливниками.

6.9. В здании необходимо разместить мембранный расширительный бак, подключенный к обратной линии системы отопления.

6.10. 
Порядок подбора расширительного бака.


1. Определяется коэффициент расширения жидкости [image: image5.png]- pact



, при ее нагреве от 10 °C до средней температуры системы
	Температура, (°С)
	[image: image6.png]- pact



, (%)

	10-40
	0,75

	10-50
	1,18

	10-60
	1,68

	10-70
	2,25

	10-80
	2,89

	10-90
	3,58

	10-100
	3,34

	10-110
	5,16



2. Определяется объем расширения [image: image7.png]pact



, л; т.е. объем жидкости, вытесняемой из системы при ее нагреве от 10 °С до средней температуры системы по формуле

[image: image8.png]V. =
V e X 0,01K

pacmr.
- pacr




где [image: image9.png]CHCT.



, л – объем воды в системе, определяемый в зависимости от тепловой мощности системы и вида отопительных приборов (см. график).

[image: image10.png]3

Oovem mensonocumens b cucmeme 71-710

ar

02 43 040506 48 71
Tennobas mowrocme, MBm

‘o\ ‘Ln ‘\a\ ‘Lu ‘r\) ‘\

1 - menmiv noa

2~ pEZUCITIDH U3 CMObHbY TPY0

3 - yomapebuue prciamopHye CUCmeMs
4 ~ colipemerpye pOsUaITIOpHYE CUCTEMS
5 — paacmunsambie KoHbexmops

6 - BeHmunguLokHYE CUCTEMS




3. Определяется коэффициент заполнения бака по формуле

[image: image11.png]_ Prane — Prpegs)
KJSII. - P K
k.




все значения давления в формуле подставляются в абсолютных единицах!

Здесь
[image: image12.png]Maxc.



 – максимальное рабочее давление в месте установки расширительного бака, выраженное в значении абсолютного давления, бар;

[image: image13.png]pess.



 – предварительное абсолютное давление в воздушной полости расширительного бака, бар;

[image: image14.png]P”péws_ =HX0,1+1 6ap,




где [image: image15.png]


, м – высота столба жидкости в системе отопления от верхней точки системы до расширительного бака.


4. Определяется необходимый полный объем расширительного бака [image: image16.png]


, л:

[image: image17.png]1,25xV

pacur.

3am.




где [image: image18.png]1,25



 – поправочный коэффициент.


5. Выбирается модель расширительного бака с округление в сторону ближайшего большего целого по таблицам параметров расширительных баков.

6.11.
Котел должен быть оборудован теплоизолированной дымовой трубой, устанавливаемой на дымоотводящий патрубок котла и имеющий сечение равное или большее сечения дымоотводящего патрубка. Дымовая труба должна иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен быть не менее диаметра трубы. Высота дымовой трубы должна быть не менее 7 метров.

6.12. 
Возвышение дымовой трубы над кровлей следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;

- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении    трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой тубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3 м.

6.13. 
При возвышении дымовой трубы над уровнем кровли более чем на 1,5 м, а так же в ситуациях, когда нет возможности надежно закрепить трубу к несущим сооружениям, следует использовать хомуты-растяжки, либо конструкцию, выполняющую роль мачты.

6.14. 
При выполнении дымовой трубы из двухстенных теплоизолированных дымоходов промышленного изготовления монтаж элементов производится снизу, от котла, вверх. Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть скреплены хомутами.

На каждые 2 метра дымовой трубы необходимо устанавливать стеновые кронштейны.

7. ПУСК И РАБОТА КОТЛА

ПУСК КОТЛА В РАБОТУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПУСК КОТЛА СНИМАЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация котла категорически запрещена при загрязненной системе отопления.

7.1. Перед первым включением котла необходимо подготовить систему отопления к работе:

установить с помощью воздушного клапана предварительное давление в расширительном баке, равное [image: image19.png]P

npess.

=HX0,1



, бар где [image: image20.png]


, м – высота столба жидкости в системе отопления от верхней точки системы до расширительного бака;

открыть отключающие устройства системы отопления здания и в тепломеханической части котла;

заполнить водой систему отопления здания и котел MICRO New NR из водопровода ВI  (рис. 2), повысить давление воды в обратном трубопроводе Т2 до 2,3…2,5 бар по показаниям манометра (поз. 11 рис. 2);

устранить обнаруженные неплотности;

спустить воздух из контура циркуляции через вентили воздухосборников и автоматические воздухоотводчики.

7.2. Подать напряжение 220 В на котел MICRO New NR в соответствии со схемой соединения внешних проводок и проверить правильность фазировки подключения;

подать электропитание на оборудование в помещении диспетчерской (в случае беспроводной диспетчеризации).

7.3. При подаче напряжения на котел в течение 3-4 секунд происходит загрузка операторской панели на щите управления и сигнализации котла. Внешний вид операторской панели изображен на рис.1.

[image: image21.jpg]HALOL ~REST
-
= o= - -
1t
2

0 24
5 X« E E




Рис.1. Внешний вид операторской панели.

1. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)

2. Кнопка F
3. Кнопка ENT
4. Кнопки управления

Остальные кнопки не задействованы.

7.4. После завершения загрузки на ЖК-дисплее появляется экран управления насосом (рис.6). Для того, чтобы включить НАСОС необходимо нажать на кнопку «0», при этом на ЖК-дисплее появится символ «[image: image22.jpg]


», который означает включение в работу насоса. Для того, чтобы  выключить НАСОС необходимо нажать кнопку «1», при этом на ЖК-дисплее исчезнет символ «[image: image23.jpg]


» насоса. 

7.5. Ввести в работу НАСОС.

7.6.В варианте исполнения одинарного котла MICRO New NRоткрыть газовый кран на опуске в котел и ввести котел MICRO New в работу согласно прилагаемого «Руководства по эксплуатации. Паспорт» на котел MICRO New.

В варианте исполнения сдвоенного котла MICRO New NR открыть газовый кран на опуске в первый котел и ввести этот котел в работу. Необходимость пуска второго котла в работу определяет Владелец котла по потребности в тепловой мощности системы.

ВНИМАНИЕ! На неработающем котле MICRO New  сдвоенного котла MICRO New NR запорное устройство на подающем трубопроводе Т1 должно быть в положении «ОТКРЫТО полностью», на обратном трубопроводе Т2 –в положении «ОТКРЫТО 30%».

При пуске котла в работу в условиях отрицательных температур наружного воздуха принять меры по предотвращению замерзания воды в системе отопления. Использовать перемычку поз.15  приложения 4, сначала заполнить водой и прогреть котловой контур, затем заполнить водой контур отопления здания и запустить в целом всю систему отопления, перекрыв запорное устройство на перемычке поз.15 приложения 4.

7.7. При штатной работе котла MICRO New NR на операторской панели щита управления и сигнализации изображен экран управления насосом и символ «[image: image24.jpg]


» работающего насоса.

7.8.По манометру системы отопления  здания (поз.11 приложения 4) убедиться в наличии  в обратном трубопроводе Т2 рабочего давления 2,3…2,5 бар; при необходимости систему подпитать.

7.9. Нештатная работа котла MICRO New NR возникает в случаях:

неполадок в работе котла MICRO  New NR;

аварии циркуляционного насоса;

понижения давления воды в системе отопления ниже 1,8 бар;

достижения внутри контейнера предельного уровня загазованности по метану.

7.10. При неполадках в работе котла MICRO New по одному из контролируемых параметров на блоке индикаторов котла MICRO New высвечивается причина аварии. На ЖК-дисплее операторской панели появляется надпись «Авария котла №1», (в варианте исполнения сдвоенного котла MICRO New NR при возникновении аварии второго котла на ЖК-дисплее появляется надпись «Авария котла №2»)(рис.2).

Сигнал об аварии поступает в помещение диспетчерской на звуковой оповещатель. Оператор должен открыть дверь газового отсека и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку F для отключения звукового сигнала в помещении диспетчерской;

- согласно «Руководства по эксплуатации. Паспорт» на котел MICRO New принять меры по восстановлению штатной работы котла  MICRO New
- если авария устранена нажать кнопку ENT,  на ЖК-дисплее появится первоначальный экран управления насосом.

[image: image25.jpg]£SC

>
S
S
x<
=
S
3
<





Рис.2. Экран аварии котла MICRO New.

- если авария не устранена, нажать кнопку «1» для блокировки контроля аварийного котла и нажать кнопку ENT для возврата на первоначальный экран;

- закрыть дверь газового  отсека, при этом восстановится контроль за несанкционированным открытием двери.

7.11. При аварии работающего насоса на ЖК-дисплее появляется надпись «Авария насоса», (рис.3).

[image: image26.jpg]ESC

=
S
5
S
=
s
xQ
<





Рис.3. Экран аварии насосов.

Сигнал об аварии поступает в помещение диспетчерской на звуковой оповещатель. Оператор должен открыть дверь газового отсека и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку F для отключения звукового сигнала в помещении диспетчерской;

- согласно «Инструкции по монтажу и эксплуатации насосов принять меры по восстановлению штатной работы насоса;

- если авария устранена нажать кнопку ENT,  на ЖК-дисплее появится первоначальный экран управления насосами.

- если авария не устранена, нажать кнопку «1» для блокировки контроля аварийного насоса и нажать кнопку ENT для возврата на первоначальный экран;

- закрыть дверь газового  отсека, при этом восстановится контроль за несанкционированным открытием двери.

7.12. При понижении давления воды в системе ниже 1.8 бар на операторской панели появится надпись «Необходимость подпитки» (рис.4).

[image: image27.jpg]HEOBXOLMMOC T TT04IMTAN

- =

RN ENE 1
ERIEN AN & 2





Рис.4. Экран необходимости подпитки

Сигнал об аварии поступает в помещение диспетчерской на звуковой оповещатель. Оператор должен открыть дверь газового отсека и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку F для отключения звукового сигнала в помещении диспетчерской;

- произвести подпитку системы отопления из водопровода В1 и увеличить давление в обратном трубопроводе до 2,3…2,5 бар.

- нажать кнопку ENT,  на ЖК-дисплее появится первоначальный экран управления насосами.

- закрыть дверь газового  отсека, при этом, контроль за несанкционированным открытием двери восстановится.

7.13. При оборудовании котла сигнализатором загазованности на метан в случае загазованности контейнера метаном автоматически прекращается подача питания на котел, на операторской панели появляется надпись «Загазованность СН4» (рис.5). Работа котла MICRO New NR прекращается.

[image: image28.jpg]S
=)
=
=
=
")
N
3





Рис.5. Загазованность СН4
Сигнал об аварии поступает в помещение диспетчерской на звуковой оповещатель. Оператор должен открыть дверь газового отсека и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку F для отключения звукового сигнала в помещении диспетчерской;

- вызвать, по истечении времени естественной продувки сигнализатора загазованности и прекращении звуковой и световой сигнализации самого прибора, представителя обслуживающей организации для выявления и устранения причины загазованности метаном контейнера котла;

- после устранения причины аварии нажать кнопку «1» (Сброс аварии) и вернуть контроль загазованности СН4;

- нажать кнопку ENT, на ЖК-дисплее появится первоначальный экран управления насосами;

- запустить котел (котлы) MICRO New  согласно прилагаемого «Руководства по эксплуатации. Паспорт» на котел MICRO New
- закрыть дверь газового  отсека, при этом восстановится контроль за несанкционированным открытием двери.

8. РАБОТА КОТЛА В РЕЖИМЕ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

8.1.  Предварительно вынести из газового отсека котла, через проем в воздухопритоке поз.3 (приложение 1) наружу  внешний датчик температуры наружного воздуха и закрепить его при помощи саморезов на северной стороне обшивки котла.


8.2. На термостатическом пульте управления котлом MICRO New установить регулирующий термостат на значении 90.

8.3. Произвести  пуск котла согласно Разделу 7 настоящего «Руководства…»

8.4. На экране операторской панели (рис.1) нажать кнопку 5 (Влево), 

Появится экран отображения температур (рис.6).

[image: image29.jpg]memnepamypa HapuxHezo bo3dyxa
meMnNepamypa CmaHdapmHas

MEeMNepamypa Gakmu4eckaq





Рис.6. Экран отображения температур

Температура стандартная – расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха при температурном графике 95-70 и расчетной температуре наружного воздуха, равной -30.

Температура фактическая – температура сетевой воды в подающем трубопроводе в данный момент времени.


8.5. При нажатии на экране температур (рис.6) на  кнопку «Вправо», появится экран управления системой погодного регулирования (рис.7).

[image: image30.jpg]CuCmeMa NozodHozo
nezunupoBaHus BK04eH

BLIkNi0YeHa,





Рис.7. Экран управления системой погодного регулирования


В правом верхнем углу отображено состояние погодного регулирования: Включена или Выключена.


8.6. При необходимости выключить автоматическое управление системы  погодного регулирования и перейти на ручное управление температурой сетевой воды с помощью термостатического пульта управления, необходимо нажать кнопку «0» (рис.7).

8.7.  Для возврата  к автоматическому управлению погодного регулирования, необходимо отключить питание шкафа управления и сигнализации, а потом вновь включить питание шкафа через 30…40 сек.

8.8. Контроллер котла, управляющий системой погодного регулирования, исходно запрограммирован на регулирования стандартной температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

В этом случае стандартный коэффициент наклона отопительного графика имеет значение 00350.


8.9. Если при этом коэффициенте не обеспечена комфортная температура в отапливаемом помещении, следует изменить коэффициент на большее значение (00355, 00360, 00370, …),  в случае недостаточности тепла, или на меньшее значение (00345, 00330, 00320, …) в случае избытка тепла. При этом стандартная (расчетная) температура для одной и той же температуры наружного воздуха будет изменяться, а, следовательно, будет изменяться фактическая температура сетевой воды.


8.10. Для изменения значения коэффициента на экране управления системой погодного регулирования (рис.7)  необходимо нажать на кнопку «F» / В появившемся окне вместо стандартного коэффициента 00350 при помощи кнопок 0, 1, 2, 3, …, 9) установить желаемое значение коэффициента и нажать кнопку «ENT».


8.11. Для возврата к первоначальному состоянию экрана управления (рис.12) необходимо нажать кнопку «Вправо».


8.12. При оснащении котла каскадным регулированием оператор должен подать питание на все котлы и включить их в работу.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца котла.

9.2. Профилактический осмотр, регулирование, устранение неполадок оборудования, входящего в комплектацию котла, производится специализированной организацией в соответствии с требованиями заводов-изготовителей комплектующего оборудования, помещенных в прилагаемых «Инструкциях» (раздел 3).

9.3. Периодически по показаниям термоманометра 9 и манометра 11 приложение 4 контролировать чистоту фильтра 4. Перепад давления на фильтре не должен превышать 0,3 бара.

9.4. При необходимости сетка фильтра должна быть промыта. Для этого в тепломеханической части котла закрыть отключающие устройства 12 открыть кран 14, полностью слить воду из фильтра, отсоединить кран 14 от фильтра, извлечь и тщательно промыть сетку фильтра.

9.5. Вновь собрать элементы фильтра, подсоединить кран 14 и полностью его закрыть.


ВНИМАНИЕ. При промывке фильтра принять все необходимые меры для предотвращения попадания воды на электрические элементы насосов.


9.6. Открыть в тепломеханической части котла отключающие устройства 12, подпитать систему отопления водой до давления 2,3…2,5 бар по манометру 11, стравливая воздух из воздухосборников.
9.7. В случае прекращения работы котла в зимнее время на длительный срок необходимо во избежание замерзания воды полностью слить воду из котла и системы.

10. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ КОТЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Утечка газа в местах соединения газопроводов, характерный запах газа
	Негерметичность соединений
	Соблюдать все меры безопасности. Немедленно вызвать газовую службу

	Горелка не работает
	Разомкнута электрическая цепь датчика безопасности, защитного и регулировоч-ного термостатов
	Проверить цепь датчиков

	
	Неисправность электрических соединений
	Проверить все электрические соединения

	На газовой горелке коптящее пламя желтого цвета, пламя размытое
	1.Некачественное сжигание

2.Нарушение работы горелки 
	Остановить котел. Обратиться в сервисную службу

	На газовой горелке  происходит отрыв пламени горелки
	1.Некачественное сжигание

2.Нарушение работы горелки 
	Остановить котел. Обратиться в сервисную службу

	Горение газа нормальное, вода в системе отопления нагревается плохо, темпе-ратура воды в котле быстро повышается (до задан-ной), основная горелка отключается
	1.Воздух в системе отопления.

2.Неправильно выполнена система отопления.

3.Не работает циркуляционный насос
	Удалить воздух

Посоветуйтесь со специалистом

Включить насос

	Перегрев воды в аппарате. Срабатывание аварийного термостата
	Выход из строя рабочего регулятора температуры
	- Проверить положение датчика рабочего термостата, проверить его работоспособность, убедиться в целостности циркуляционного насоса.

- Произвести при необходимости замену рабочего термостата или циркуляционного насоса

	Температура горячей воды в котле выше 90°С, шум в котле, котел «закипает», горелки не отключаются
	Неисправен предельный термостат
	Заменить предельный термостат

	Проникновение продуктов сгорания в помещение. 

Срабатывание  аварийного датчика тяги
	1.Недостаточная высота дымохода.

2.Выход из строя датчика тяги.
	Произвести реконст-рукцию или замену дымохода.

Заменить датчик тяги.

	Розжиг котла происходит через 10 и более секунд после начала искрообразования с хлопком и выбросом пламени
	1.Засорение некоторых сопел горелки

2.Низкое давление газа перед котлом.
	Остановить котел.

Обратиться в сервисную службу.

Обратиться в газовую контору.

	Через 3-5 сек. розжига горелка гаснет
	Неполадки в цепи ионизационного электрода
	Остановить котел.

Обратиться в сервисную службу.

	Через 2-3 сек. после подачи напряжения автомат выполняет блокировку
	Не выполнен сброс предыдущей блокировки
	Выполнить сброс

	После открытия первого клапана запальная горелка не загорается
	Нет искры зажигания
	Проверить соединения высоковольтного кабеля, крепление искрового электрода

	
	Нет газа
	Проверить открытие контро-льного газового крана

	Запальная горелка загорается. Но по окончании контрольного времени происходит блокировка контроллера
	Нет сигнала наличия пламени
	Неправильное подключение контроллера – фазу и ноль надо поменять

	
	Ток ионизации контрольного электрода менее 1.5мА
	Проверить соединения и заземление ионизационного электрода, прочистить электрод от сажи.



	Частые и непродолжительные включения-выключения котла
	Неполадки в автоматике управления и регулирования
	Остановить котел.

Обратиться в сервисную службу.

	Срабатывание ионизационного датчика
	1.Временное прекращение подачи газа.

2.Засорение сопел элементов горелки в зоне ионизационного датчика.

3.Разрушение ионизационного датчика

4.Обрыв кабеля ионизационного датчика

5.Вышла из строя микропроцессорная автоматика
	Убедитесь в наличии давления газа в газопроводе, при его наличии произвести разблокировку.

Заменить ионизационный датчик.

Проверить целостность кабеля. При необходимости кабель заменить.

Заменить микропроцессорную автоматику.


11. РЕМОНТ КОТЛА

Организация проведения ремонтных работ возлагается на владельцев котла. 

Работы по ремонту котла. сдача-приемка котла после ремонта владельцу должны выполняться специализированной организацией, располагающей необходимым оборудованием, НТД на ремонт и контроль качества, обученными и аттестованными специалистами и персоналом.

Работы должны производиться на полностью остановленном и остывшем котле.

Во время ремонтных работ запрещается производить работы на трубопроводах, находящихся под давлением, узлах и агрегатах котла, находящихся под напряжением.

При замене вышедших из строя оребренных труб пользоваться рекомендациями завода-изготовителя  или специализированной ремонтной организации.
12.УТИЛИЗАЦИЯ

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат сдаче в пункт вторсырья.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При несоблюдении настоящего руководства требования к предприятию-изготовителю по выполнению гарантийных обязательств не имеют силу.

Данное изделие прошло гидравлическое испытание согласно «Правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С»,  является сертифицированным оборудованием. В конструкцию котла не должно  вноситься никаких изменений без согласования с предприятием-изготовителем. Если такие изменения произведены, то предприятие-изготовитель не несет ответственность за работоспособность и безопасность котла.

Гарантийный срок эксплуатации котла – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

При выходе из строя или поломке котла и/или его составных элементов, исключая комплектующие изделия сторонних производителей (арматура, предохранительные устройства, приборы КИП и т.п.), в период гарантийного срока потребитель должен известить предприятие-изготовитель. Рассмотрение всех дефектов, возникших в течение гарантийного срока, осуществляется в соответствии с договором на поставку продукции и действующим на момент возникновения дефекта законодательством Российской Федерации.

Гарантия не распространяется на повреждения и их последствия, возникшие по причине:

- неправильного монтажа или ввода  в эксплуатацию, осуществленных потребителем или третьим лицом;

- естественного износа;

- неправильного или небрежного обращения с котлом  или технического обслуживания;

- химических, электрических или электронных воздействий, возникших не по вине предприятия-изготовителя;

- недостаточного количества воды;

- несоблюдение настоящего руководства по эксплуатации;

14. МАРКИРОВКА 

14.1. Маркировка газоиспользующего оборудования (котла) должны содержать следующую информацию:

- наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция;

- модель (тип) оборудования;

- серийный номер (номер партии);

- дата изготовления оборудования (месяц, год);

- номинальная тепловая мощность и (или) номинальная тепловая производительность газоиспользующего оборудования;

- вид и номинальное давление используемого газа;

- напряжение, частота электрического тока и потребляемая энергетическая мощность (для газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети).

14.2. Маркировка на упаковке должны содержать следующую информацию:

- модель (тип) оборудования;

- вид и номинальное давление используемого газа;

- манипуляционные знаки;

- наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

15.1. Котлы должны храниться в закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков. 

15.2. Упакованные в тару котлы должны складироваться в вертикальном положении в один ряд.

15.3. При хранении котлов более 12 месяцев они должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78, группа изделий II, категория хранения С.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел MICRO New NR  _______ заводской номер _______ соответствует требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»,  ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия» ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия", ТУ 25.21.12-004-73188939-2024 имеет Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.НВ26.В.04366/24 серия RU №0541011. Признан годным к эксплуатации.

Заместитель директора по производству (Главный инженер) предприятия-изготовителя: 
______________ 

( Саломасов С.Е. )

                                                               

 Подпись


 Ф.И.О.
«___ » _________________   2026 г.
ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использование горячей воды из системы отопления для хозяйственных нужд и эксплуатация котла при наличии утечки воды из системы отопления.
РАЗБОР ВОДЫ И УТЕЧКА ПРИВЕДУТ К ПОЛНОМУ РАЗРУШЕНИЮ КОТЛА! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ КОТЛА В БЕЗУСЛОВНОМ ПОРЯДКЕ.

По вопросам поставки котлов и технической поддержки обращаться по адресу:

ООО «КОТЛОСТРОЙСЕРВИС»

443096 г. Самара, ул.Мичурина, д.52, оф.328

Тел: +7(846) 229-44-97 


e.mail: kotelsamara2010@yandex.ru
www.kotel-samara.ru
Акт гидравлических испытаний

г. Самара






« ___» ______________  202__г.

 
Комиссия в составе: 

главного инженера ООО «КТС» - Саломасова С.Е., 

специалиста по учету ТМЦ - Коршуновой И.Н., 

провела пневматические испытания котла наружного размещения  мощностью ______ кВт  заводской № ______. 

Испытание проведено давлением 1,5 Рраб. = 0,375 МПа в течение 10 мин. Падения давления не наблюдалось.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Испытания газопровода на герметичность.

Газопровод испытан на герметичность давлением 0,01  МПа до отключающих устройств к котлам в течение  1 ч, и далее с подключенным газоиспользующим оборудованием под рабочим давлением _0,003 МПа в течении 10 мин.  Фактическое падение давления в пределах одного деления шкалы установлено при помощи U-образного манометра класса точности   0,2.
Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод испытание на герметичность выдержал

Саломасов С.Е. ______________

Коршунова И.Н. ______________

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Сведения о местонахождении котла наружного размещения

	Наименование предприятия и его адрес
	Местонахождение котла
	Дата установки

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Сведения о проведении  пуско-наладочных работ

	Организация, проводившая ПНР
	Адрес проведения ПНР
	Дата проведения
	Подпись ответственного лица

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Сведения о ремонте котла и замене элементов

	Дата
	Сведения о ремонте и замене
	Подпись ответственного лица

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Лицо, ответственное за исправное состояние и 

техническую эксплуатацию

	Номер и дата приказа о назначении
	Должность, ФИО
	Дата проверки правил
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение 1

Внешний вид котла отопительного водогрейного наружного размещения

строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт

[image: image31.jpg]vy

ol

06

660

260

5

0/ Vg

890

30

B50

N4

430

096

9éu

ojlo

2644





1 – ввод газопровода; 2 – утепленный дымоход; 3 – воздухоприток; 4 – подающий трубопровод; 5 – обратный трубопровод; 6 – дренаж; 

7 – ввод электропитания Ø20; 8 – заземление М14; 9 – опора дымохода.

Приложение 2

Схема расположения основного оборудования котла отопительного водогрейного наружного размещения строенного MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт

[image: image32.jpg]30

35

!\JZ

]

30

2

g?

%
\
.

2

15

e

3,

%
\
.

2

= e

T

_QP

=

%
\
,





1 - котел отопительный водогрейный «MICRO New»; 2 – крышка утепленного контейнера; 3 – днище утепленного контейнера; 4 – передние открывающиеся  двери контейнера; 5 – задние открывающиеся двери контейнера; 6 – щит управления и сигнализации; 7 – сигнализатор загазованности на метан; 8 – газовый коллектор; 9 – сборный дымоход; 10 – стабилизатор тяги; 11 – вычистка; 12 – конденсатоотвод; 13 – циркуляционный насос; 14, 15, 16 – поворотные затворы на подаче;  17, 18, 19 – поворотные затворы на обратной линии; 20, 21, 22 – автоматические воздухоотводчики; 23, 24, 25 – предохранительные  клапана; 26, 27 – термоманометры; 28 – реле давления воды; 29 – фильтр; 30 – взрывной клапан; 31 – манометр; 32 – кран шаровый dy15; 33 - кран шаровый dy20; 34 - кран шаровый dy25; 35 – продувочный газопровод.

Приложение 3

Схема внутреннего газопровода котла отопительного водогрейного наружного размещения строенного 

MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт

[image: image33.jpg]Cxemet Brymperrezo zasonpoboda
dns cmpoerweix komaol MICRO New NR 500600

Baam. uHbN

Modnuce u doma

BN nodn

[a3o0s knanay BH (6ng 100 200k8m)

MCRO New R 500600






Приложение 4

Схема тепломеханической части котла отопительного водогрейного наружного размещения строенного 

MICRO New NR мощностью 500, 600 кВт

[image: image34.jpg]P /7
]
1o,

~

Oogpydobarue & komne





К1, К2, К3 – котел отопительный водогрейный MICRO New; 2 – насос циркуляционный; 4 – фильтр; 5 – предохранительный клапан; 

6 – автоматический воздухоотводчик; 7 – реле давления воды; 8, 9 – термоманометры; 10, 11 – манометры; 

12 – отключающие устройства; 13 – бак расширительный; 15 – перемычка; 16 – кран слива воды

Приложение 5

Схема электрическая принципиальная

[image: image35.jpg]&% K21
B8RO THTAR8T ¢y N~ NN P ¢ Komen NI
2208501y v |7 A Prpo New
e[ W |~
@7 az —
Hroc kommbozo ¥ A”‘:,fﬂc,_ru'\/” iy — NN | —_\ Abgpus koma
H Grompu e 2 —
Kkarmypa N P "
& % nn 2z _m
3 s
d gavo o—&'e | Komen N2
- ¢ ¥ Mwgo New
s RN |~
§ e o1 W |
' °
H ™\ asr somms
Grompy mucm 2 —
a3
G L Komen N3
Paserwa 2208 & B il mﬂM
v K - Mg New
~
+— |~
Oebewerwe b 2az0borr 1 _\
oncexe o v - N Adapun koo
Octewerwe b naracrars £9
oncexe Am
V1 (pene kavrporm gas)
(uerausamop (|5 124
sazazobartocmy Sl 2 9|
W L L L
i H |} [ L] I [m] T I J I
)—mwi 5 X0 X x X X X5 X6 X7
L_sm |&
OWPESPZIR
adbrens
Sy S DOPESP2IR
bodk b cemere /|
w w n ¥z )% Y% v % vz
n Iml n 1 i | n n Iml l?
Lamaw W0 0240 | |—] I
dmnd A ] 4 k2 A 11 A 13 A K
amex w| f—
—— A i
Gromp cm 2 5 5 8 Le
Lo M0 02-40 | q
oy 6 oo - V]
ancex "
25 et 1
1 Ayl
Hyctai t[s —oot W 1| Horsn
abewamens 1 K12 7 *;j = N Ceepedarozo
Y| o) oo i — nunEs
i

1 Bowxod 2208 50 [y
m

7




[image: image36.jpg]OVPOLPI-S

G Moders TELEGHTS

24V ovoe I+ B ~ Vi 1+ L- ~ i
E1 (| El 1 1 = (m) B {5 n M
PTI00 karampore mernepanyps Ha nodaower maglonpobode 4
—————————— =
| |
| |
' | PT00 kevampors mesneoamys! Ha yane
| I |
| f |
| f |
| CESHESE— —— 4 —e
| | f
__________ 1 N
Ao o 1 7 T
|
Ay P |
s e L __________
wo
i e — e L RV N
—l 1 ) 1 1 1
| B I I L3 J J LT J i J [}
v ovoe| ox xo X1 o 6 X x5 X X7
@ #5222 oSSR
DVPIZSS2IIR
RS485 RS485 ez} o yr Y a 7z Y4 <)
i 1 | Iml | im| | | [l
A K6 A x7 4 k8
a1
o— | Komen N7
(rompu mocm 2 8 8 8 Mupo W
|
|} Je
2V ovoe K71
o 5 Komen N2
venn oepampa Mumpo NEW
TROLG-B
it Kamen N3
b Mg New





Приложение 6

Схема электрических соединений внешних проводок
[image: image37.jpg]Jcbeuerue Ocbeuenve Fbykaboi o, mﬁexmﬂaﬂﬂmﬂ
Komen 1 Kamen N2 Komen N Pasemxa 2208 A e ERE
2a30boz0 omcexa HACOCHO20 Omcexa anabewamens
Mukpo NEW § Muwgo NEW § Mukpo NEW § g § 8
L | § £ A SRR
LH R LrE LnE 2 I N ¢ g Iy 8§ % § §
3% %
L[] 1] ~r
~ N B S = 3 2 ~ ~ ~ N -
ia N -~ 5 N : N s
8 S 5 gl § &8 gl ® g & ¥ & &

J
ééé

J
hhARieA

O

ﬁ ’E% ; ; |
5678
UIKADP HTPAB/IEHT H CTHA/MZALW
123
LW x staimms
2208500y
25
| N N N S ~ -
=
& & & & 8 & &
L[] /o]l [ 1] [1]
C I
UAHUE. @ @ 4
wkagpa yrpabnerus LJamuk-pene g Lamiux Lfamaug
mernepam memnepamyps!
Ukag snexmpopacp, Gobnerus bodk Qoman W0 102-40 Lomwn M0 102-40 st o e ,m;g £ j/;;/ o 5/%%7
PacrpecepumessHa B docmyn 6 zazabsi docmyn 8 Hacocksi MemaHoM mpydonpoatode

amcex

amcex





Приложение 6 (продолжение)

Схема электрических соединений внешних проводок
[image: image38.jpg]Ukag yrpabrenus

TUmanue

lkap  ynpabrerus

Abgpus Hacoca
Abopus nunann

Luznan ynp.
HacacoM
2400

Hacoc b
UUpKYIAUOHHET

L1

\_® B 3°15

1BC 47975

—

]

B 3°15

S

g

g

Ukag 3nexkmpapacrpedenumens sl pachpecenumersHs

U 23

LWL sood s
3808501y

525






